## 00_Fluxo_Geral
FLUXO GERAL PARA APP — CHECKLISTS CALDEIRAS
Passo | Decisão / ecrã | Opções | Resultado na app | Notas para desenvolvimento | Prioridade
1 | Escolher equipamento | Gás ¦ Biomassa | Filtra checklists disponíveis | Campo: equipment_type | Alta
2 | Escolher tipo de intervenção | Diagnóstico em funcionamento ¦ Manutenção com equipamento parado | Carrega checklist correta | Campo: intervention_mode | Alta
3 | Preencher identificação | Cliente, local, técnico, data, nº intervenção | Cabeçalho comum a todas as checklists | Usar campos meta comuns | Alta
4 | Executar checklist | Campos por ecrã | Guardar respostas estruturadas | Cada linha do sheet 01_App_Schema vira um campo | Alta
5 | Registar medições | O₂, CO, temperatura fumos, etc. | Permite histórico e futura análise/AI | Separar valores numéricos de texto | Alta
6 | Registar anomalias | NOK, Sim, observações e fotos | Gera recomendações e alertas | Lógica no campo trigger_logic | Alta
7 | Conclusão | Operacional ¦ com reservas ¦ não operacional | Fecha intervenção e recolhe assinatura | Assinatura só no final | Alta

## 01_App_Schema
APP SCHEMA — CAMPOS PARA REPLIT / BASE DE DADOS
equipment_type | intervention_mode | screen_order | screen | field_order | field_id | label | field_type | options | unit | required | help_text | trigger_logic | severity | show_when
geral | todos | 0 | Identificação | 1 | intervention_ref | Nº intervenção | text |  |  | Sim | Cabeçalho |  | Normal | Sempre
geral | todos | 0 | Identificação | 2 | client_name | Cliente | text |  |  | Sim | Cabeçalho |  | Normal | Sempre
geral | todos | 0 | Identificação | 3 | site_location | Local / instalação | text |  |  | Sim | Cabeçalho |  | Normal | Sempre
geral | todos | 0 | Identificação | 4 | service_date | Data | date |  |  | Sim | Cabeçalho |  | Normal | Sempre
geral | todos | 0 | Identificação | 5 | lead_technician | Técnico responsável | text |  |  | Sim | Cabeçalho |  | Normal | Sempre
geral | todos | 0 | Identificação | 6 | equipment_type | Tipo de equipamento | select | Gás¦Biomassa |  | Sim | Define que checklist aparece |  | Normal | Sempre
geral | todos | 0 | Identificação | 7 | intervention_mode | Tipo de intervenção | select | Diagnóstico em funcionamento¦Manutenção com equipamento parado |  | Sim | Define diagnóstico vs manutenção |  | Normal | Sempre
geral | todos | 0 | Identificação | 8 | equipment_notes | Identificação do equipamento / observações rápidas | textarea |  |  | Não | Marca, modelo, pressão, potência se existir |  | Normal | Sempre
Gás | Diagnóstico em funcionamento | 1 | Segurança | 1 | gas_diag_safe | Situação segura para diagnóstico visual? | select | OK¦NOK¦NA |  | Sim | Sem desmontagem. Confirmar ausência de risco evidente. | Se NOK: bloquear conclusão como operacional. | Crítico | equipment_type='Gás' AND intervention_mode='Diagnóstico em funcionamento'
Gás | Diagnóstico em funcionamento | 2 | Funcionamento | 2 | gas_diag_flame_stable | Chama estável? | select | OK¦NOK¦NA |  | Sim | Ver por visor/observação segura. | Se NOK: recomendar manutenção/assistência. | Alerta | equipment_type='Gás' AND intervention_mode='Diagnóstico em funcionamento'
Gás | Diagnóstico em funcionamento | 2 | Funcionamento | 3 | gas_diag_start_stop_ok | Arranque e paragem normais? | select | OK¦NOK¦NA |  | Sim |  | Se NOK: recomendar intervenção. | Alerta | equipment_type='Gás' AND intervention_mode='Diagnóstico em funcionamento'
Gás | Diagnóstico em funcionamento | 3 | Medições | 4 | gas_diag_o2 | O₂ | number |  | % | Sim | Valor medido no analisador. | Guardar histórico. | Normal | equipment_type='Gás' AND intervention_mode='Diagnóstico em funcionamento'
Gás | Diagnóstico em funcionamento | 3 | Medições | 5 | gas_diag_co | CO | number |  | ppm | Sim | Valor medido no analisador. | Se muito alto: alerta de segurança/afinação. | Crítico | equipment_type='Gás' AND intervention_mode='Diagnóstico em funcionamento'
Gás | Diagnóstico em funcionamento | 3 | Medições | 6 | gas_diag_flue_temp | Temperatura dos fumos | number |  | °C | Sim | À saída/ ponto de medição disponível. |  | Normal | equipment_type='Gás' AND intervention_mode='Diagnóstico em funcionamento'
Gás | Diagnóstico em funcionamento | 4 | Fumos/ambiente | 7 | gas_diag_smell_smoke | Cor/cheiro/fumos anormais? | select | Sim¦Não |  | Sim |  | Se Sim: pedir observação/foto. | Alerta | equipment_type='Gás' AND intervention_mode='Diagnóstico em funcionamento'
Gás | Diagnóstico em funcionamento | 5 | Conclusão | 8 | gas_diag_status | Estado final | select | Operacional¦Operacional com reservas¦Não operacional |  | Sim |  |  | Normal | equipment_type='Gás' AND intervention_mode='Diagnóstico em funcionamento'
Gás | Diagnóstico em funcionamento | 5 | Conclusão | 9 | gas_diag_needs_maintenance | Necessita manutenção/intervenção? | select | Sim¦Não |  | Sim |  | Se Sim: mostrar campo de recomendação. | Normal | equipment_type='Gás' AND intervention_mode='Diagnóstico em funcionamento'
Gás | Diagnóstico em funcionamento | 5 | Conclusão | 10 | gas_diag_recommendation | Recomendação / observações finais | textarea |  |  | Não | Usar sobretudo quando há anomalia. |  | Normal | equipment_type='Gás' AND intervention_mode='Diagnóstico em funcionamento'
Gás | Manutenção com equipamento parado | 1 | Segurança | 1 | gas_maint_safe | Equipamento seguro para manutenção? | select | OK¦NOK¦NA |  | Sim | Corte elétrico, corte de gás e temperatura segura. | Se NOK: não avançar. | Crítico | equipment_type='Gás' AND intervention_mode='Manutenção com equipamento parado'
Gás | Manutenção com equipamento parado | 1 | Segurança | 2 | gas_maint_no_leaks_before | Sem fugas de gás aparentes antes da intervenção? | select | OK¦NOK¦NA |  | Sim |  | Se NOK: alerta. | Crítico | equipment_type='Gás' AND intervention_mode='Manutenção com equipamento parado'
Gás | Manutenção com equipamento parado | 2 | Inspeção | 3 | gas_maint_general_state | Estado geral da caldeira aceitável? | select | OK¦NOK¦NA |  | Sim | Fugas, isolamento, portas, juntas, tubagens. |  | Normal | equipment_type='Gás' AND intervention_mode='Manutenção com equipamento parado'
Gás | Manutenção com equipamento parado | 2 | Inspeção | 4 | gas_maint_flue_path | Chaminé/circuito de fumos sem anomalias visíveis? | select | OK¦NOK¦NA |  | Sim |  |  | Normal | equipment_type='Gás' AND intervention_mode='Manutenção com equipamento parado'
Gás | Manutenção com equipamento parado | 3 | Limpeza | 5 | gas_maint_cleaning_done | Limpeza da câmara/tubos de fumo efetuada? | select | OK¦NOK¦NA |  | Sim | Conforme tipo de caldeira. |  | Normal | equipment_type='Gás' AND intervention_mode='Manutenção com equipamento parado'
Gás | Manutenção com equipamento parado | 3 | Limpeza | 6 | gas_maint_soot_abnormal | Fuligem/deposição anormal? | select | Sim¦Não¦NA |  | Sim | Se sim, descrever. | Se Sim: mostrar observações. | Alerta | equipment_type='Gás' AND intervention_mode='Manutenção com equipamento parado'
Gás | Manutenção com equipamento parado | 4 | Queimador | 7 | gas_maint_burner_clean | Queimador limpo e verificado? | select | OK¦NOK¦NA |  | Sim | Ventilador, cabeça, elétrodos, sonda de chama. |  | Normal | equipment_type='Gás' AND intervention_mode='Manutenção com equipamento parado'
Gás | Manutenção com equipamento parado | 4 | Queimador | 8 | gas_maint_gas_pressure | Pressão de gás medida | number |  | mbar | Sim | Registar valor medido. |  | Normal | equipment_type='Gás' AND intervention_mode='Manutenção com equipamento parado'
Gás | Manutenção com equipamento parado | 4 | Queimador | 9 | gas_maint_gas_safeties | Pressostatos/válvulas de gás testados? | select | OK¦NOK¦NA |  | Sim |  |  | Crítico | equipment_type='Gás' AND intervention_mode='Manutenção com equipamento parado'
Gás | Manutenção com equipamento parado | 5 | Seguranças/controlo | 10 | gas_maint_main_safeties | Seguranças principais testadas? | select | OK¦NOK¦NA |  | Sim | Pressão, temperatura, nível se aplicável. |  | Crítico | equipment_type='Gás' AND intervention_mode='Manutenção com equipamento parado'
Gás | Manutenção com equipamento parado | 5 | Seguranças/controlo | 11 | gas_maint_panel_checked | Quadro elétrico verificado? | select | OK¦NOK¦NA |  | Sim | Apertos, cablagem, contactores, proteções. |  | Normal | equipment_type='Gás' AND intervention_mode='Manutenção com equipamento parado'
Gás | Manutenção com equipamento parado | 6 | Funcionamento | 12 | gas_maint_cycle_ok | Arranque, chama e paragem corretos? | select | OK¦NOK¦NA |  | Sim |  |  | Crítico | equipment_type='Gás' AND intervention_mode='Manutenção com equipamento parado'
Gás | Manutenção com equipamento parado | 6 | Funcionamento | 13 | gas_maint_flame_failure_test | Teste falha de chama/bloqueio efetuado? | select | OK¦NOK¦NA |  | Sim |  |  | Crítico | equipment_type='Gás' AND intervention_mode='Manutenção com equipamento parado'
Gás | Manutenção com equipamento parado | 7 | Gases | 14 | gas_maint_o2 | O₂ | number |  | % | Sim |  |  | Normal | equipment_type='Gás' AND intervention_mode='Manutenção com equipamento parado'
Gás | Manutenção com equipamento parado | 7 | Gases | 15 | gas_maint_co2 | CO₂ | number |  | % | Não |  |  | Normal | equipment_type='Gás' AND intervention_mode='Manutenção com equipamento parado'
Gás | Manutenção com equipamento parado | 7 | Gases | 16 | gas_maint_co | CO | number |  | ppm | Sim |  | Se muito alto: alerta. | Crítico | equipment_type='Gás' AND intervention_mode='Manutenção com equipamento parado'
Gás | Manutenção com equipamento parado | 7 | Gases | 17 | gas_maint_flue_temp | Temperatura fumos | number |  | °C | Sim |  |  | Normal | equipment_type='Gás' AND intervention_mode='Manutenção com equipamento parado'
Gás | Manutenção com equipamento parado | 7 | Gases | 18 | gas_maint_efficiency | Rendimento | number |  | % | Não |  |  | Normal | equipment_type='Gás' AND intervention_mode='Manutenção com equipamento parado'
Gás | Manutenção com equipamento parado | 7 | Gases | 19 | gas_maint_tuned | Combustão afinada após medição? | select | OK¦NOK¦NA |  | Sim |  |  | Normal | equipment_type='Gás' AND intervention_mode='Manutenção com equipamento parado'
Gás | Manutenção com equipamento parado | 8 | Conclusão | 20 | gas_maint_status | Estado final | select | Operacional¦Operacional com reservas¦Não operacional |  | Sim |  |  | Normal | equipment_type='Gás' AND intervention_mode='Manutenção com equipamento parado'
Gás | Manutenção com equipamento parado | 8 | Conclusão | 21 | gas_maint_needs_intervention | Recomenda intervenção adicional/manutenção? | select | Sim¦Não |  | Sim | Só quando há necessidade real. |  | Normal | equipment_type='Gás' AND intervention_mode='Manutenção com equipamento parado'
Gás | Manutenção com equipamento parado | 8 | Conclusão | 22 | gas_maint_final_notes | Observações finais | textarea |  |  | Não |  |  | Normal | equipment_type='Gás' AND intervention_mode='Manutenção com equipamento parado'
Biomassa | Diagnóstico em funcionamento | 1 | Segurança | 1 | bio_diag_safe | Situação segura para diagnóstico visual? | select | OK¦NOK¦NA |  | Sim | Sem desmontagem; apenas inspeção operacional. | Se NOK: não concluir como operacional. | Crítico | equipment_type='Biomassa' AND intervention_mode='Diagnóstico em funcionamento'
Biomassa | Diagnóstico em funcionamento | 2 | Combustível | 2 | bio_diag_fuel | Combustível em uso | select | PKS¦Pellets¦Estilha¦Caroço de azeitona¦Casca de amêndoa¦Caroço de açaí¦Outro |  | Sim | PKS, pellets, estilha, caroço de azeitona, casca de amêndoa, caroço de açaí, outro. |  | Normal | equipment_type='Biomassa' AND intervention_mode='Diagnóstico em funcionamento'
Biomassa | Diagnóstico em funcionamento | 3 | Combustão | 3 | bio_diag_combustion_stable | Combustão estável? | select | OK¦NOK¦NA |  | Sim | Normalmente estável; registar exceções. | Se NOK: recomendar intervenção. | Alerta | equipment_type='Biomassa' AND intervention_mode='Diagnóstico em funcionamento'
Biomassa | Diagnóstico em funcionamento | 3 | Combustão | 4 | bio_diag_furnace_temp | Temperatura fornalha, se disponível | number |  | °C | Não | Em carga máxima pode chegar a 800–900 °C. |  | Normal | equipment_type='Biomassa' AND intervention_mode='Diagnóstico em funcionamento'
Biomassa | Diagnóstico em funcionamento | 4 | Medições | 5 | bio_diag_flue_temp | Temperatura fumos à saída | number |  | °C | Sim | Tipicamente cerca de 100–110 °C, depende do ponto. |  | Normal | equipment_type='Biomassa' AND intervention_mode='Diagnóstico em funcionamento'
Biomassa | Diagnóstico em funcionamento | 4 | Medições | 6 | bio_diag_o2 | O₂ | number |  | % | Sim | Medição com analisador portátil. |  | Normal | equipment_type='Biomassa' AND intervention_mode='Diagnóstico em funcionamento'
Biomassa | Diagnóstico em funcionamento | 5 | Alimentação | 7 | bio_diag_feed_stable | Alimentação por sem-fim/espalhador estável? | select | OK¦NOK¦NA |  | Sim | Falhas raras, mas verificar ruído/irregularidade. | Se NOK: recomendar inspeção mecânica. | Alerta | equipment_type='Biomassa' AND intervention_mode='Diagnóstico em funcionamento'
Biomassa | Diagnóstico em funcionamento | 5 | Alimentação | 8 | bio_diag_motor_wear | Sinais de desgaste em motores/redutores? | select | Sim¦Não¦NA |  | Não | Problema típico por desgaste. | Se Sim: recomendar intervenção. | Alerta | equipment_type='Biomassa' AND intervention_mode='Diagnóstico em funcionamento'
Biomassa | Diagnóstico em funcionamento | 6 | Cinzas | 9 | bio_diag_ash_body | Indícios de acumulação de cinza no corpo de pressão? | select | Sim¦Não |  | Sim | Problema importante; pode exigir limpeza trimestral. | Se Sim: recomendar limpeza. | Alerta | equipment_type='Biomassa' AND intervention_mode='Diagnóstico em funcionamento'
Biomassa | Diagnóstico em funcionamento | 6 | Cinzas | 10 | bio_diag_grate_slag | Escória na grelha dentro do normal diário? | select | OK¦NOK¦NA |  | Sim | A manutenção diária é normalmente do operador do cliente. |  | Normal | equipment_type='Biomassa' AND intervention_mode='Diagnóstico em funcionamento'
Biomassa | Diagnóstico em funcionamento | 7 | Filtro/ciclone | 11 | bio_diag_bag_filter_ok | Filtro de mangas a funcionar normalmente? | select | OK¦NOK¦NA |  | Sim | Maior ponto crítico atual. | Se NOK: alerta crítico. | Crítico | equipment_type='Biomassa' AND intervention_mode='Diagnóstico em funcionamento'
Biomassa | Diagnóstico em funcionamento | 7 | Filtro/ciclone | 12 | bio_diag_bag_fire_risk | Sinais de sobreaquecimento/incêndio no filtro de mangas? | select | Sim¦Não |  | Sim | Cheiro, fumos, temperatura anormal, mangas danificadas. | Se Sim: alerta crítico imediato. | Crítico | equipment_type='Biomassa' AND intervention_mode='Diagnóstico em funcionamento'
Biomassa | Diagnóstico em funcionamento | 7 | Filtro/ciclone | 13 | bio_diag_cyclone_dome | Sinais de cúpula/acumulação no ciclone? | select | Sim¦Não¦NA |  | Sim | Pode ocorrer se não limpar ou se houver problema na válvula rotativa. | Se Sim: recomendar limpeza/ver válvula rotativa. | Alerta | equipment_type='Biomassa' AND intervention_mode='Diagnóstico em funcionamento'
Biomassa | Diagnóstico em funcionamento | 8 | Resposta à carga | 14 | bio_diag_load_response | Caldeira responde corretamente à carga/pressão? | select | OK¦NOK¦NA |  | Sim | Controlo normalmente por pressão da caldeira. |  | Normal | equipment_type='Biomassa' AND intervention_mode='Diagnóstico em funcionamento'
Biomassa | Diagnóstico em funcionamento | 9 | Conclusão | 15 | bio_diag_status | Estado final | select | Operacional¦Operacional com reservas¦Não operacional |  | Sim |  |  | Normal | equipment_type='Biomassa' AND intervention_mode='Diagnóstico em funcionamento'
Biomassa | Diagnóstico em funcionamento | 9 | Conclusão | 16 | bio_diag_needs_intervention | Necessita intervenção/limpeza? | select | Sim¦Não |  | Sim |  | Se Sim: pedir prioridade e recomendação. | Normal | equipment_type='Biomassa' AND intervention_mode='Diagnóstico em funcionamento'
Biomassa | Diagnóstico em funcionamento | 9 | Conclusão | 17 | bio_diag_final_notes | Observações finais | textarea |  |  | Não |  |  | Normal | equipment_type='Biomassa' AND intervention_mode='Diagnóstico em funcionamento'
Biomassa | Manutenção com equipamento parado | 1 | Segurança | 1 | bio_maint_safe | Equipamento seguro para manutenção? | select | OK¦NOK¦NA |  | Sim | Caldeira parada, arrefecida e segura para limpeza/inspeção. | Se NOK: não avançar. | Crítico | equipment_type='Biomassa' AND intervention_mode='Manutenção com equipamento parado'
Biomassa | Manutenção com equipamento parado | 2 | Combustível | 2 | bio_maint_fuel | Combustível principal usado | select | PKS¦Pellets¦Estilha¦Caroço de azeitona¦Casca de amêndoa¦Caroço de açaí¦Outro |  | Sim |  |  | Normal | equipment_type='Biomassa' AND intervention_mode='Manutenção com equipamento parado'
Biomassa | Manutenção com equipamento parado | 3 | Limpeza corpo pressão | 3 | bio_maint_pressure_body_clean | Limpeza do corpo de pressão efetuada? | select | OK¦NOK¦NA |  | Sim | Principal problema: acumulação de cinzas; recomendação típica: limpeza pelo menos trimestral. |  | Crítico | equipment_type='Biomassa' AND intervention_mode='Manutenção com equipamento parado'
Biomassa | Manutenção com equipamento parado | 3 | Limpeza corpo pressão | 4 | bio_maint_pressure_body_ash_level | Acumulação de cinza encontrada | select | Baixa¦Normal¦Elevada¦Crítica |  | Sim |  | Se Elevada/Crítica: recomendar periodicidade menor. | Alerta | equipment_type='Biomassa' AND intervention_mode='Manutenção com equipamento parado'
Biomassa | Manutenção com equipamento parado | 4 | Grelha/fornalha | 5 | bio_maint_grate_clean | Grelha limpa e sem escória excessiva? | select | OK¦NOK¦NA |  | Sim | Escória diária deve ser mantida pelo operador. |  | Normal | equipment_type='Biomassa' AND intervention_mode='Manutenção com equipamento parado'
Biomassa | Manutenção com equipamento parado | 4 | Grelha/fornalha | 6 | bio_maint_refractory_ok | Refratário em estado aceitável? | select | OK¦NOK¦NA |  | Sim | Quando bem cozido, normalmente dura 5–10 anos. | Se NOK: recomendar reparação. | Alerta | equipment_type='Biomassa' AND intervention_mode='Manutenção com equipamento parado'
Biomassa | Manutenção com equipamento parado | 5 | Alimentação | 7 | bio_maint_feed_system_ok | Sem-fim e espalhador verificados? | select | OK¦NOK¦NA |  | Sim | Verificar desgaste e entupimentos por combustível. |  | Normal | equipment_type='Biomassa' AND intervention_mode='Manutenção com equipamento parado'
Biomassa | Manutenção com equipamento parado | 5 | Alimentação | 8 | bio_maint_motors_ok | Motores/redutores em bom estado? | select | OK¦NOK¦NA |  | Sim | Problema típico: desgaste. | Se NOK: recomendar intervenção. | Alerta | equipment_type='Biomassa' AND intervention_mode='Manutenção com equipamento parado'
Biomassa | Manutenção com equipamento parado | 6 | Ar/EGR | 9 | bio_maint_air_system_ok | Sistema de ar primário/secundário funcional? | select | OK¦NOK¦NA |  | Sim | Ventiladores, registos, variadores. |  | Normal | equipment_type='Biomassa' AND intervention_mode='Manutenção com equipamento parado'
Biomassa | Manutenção com equipamento parado | 6 | Ar/EGR | 10 | bio_maint_egr_ok | EGR verificado, se existente? | select | OK¦NOK¦NA |  | Não | Aplicável apenas em algumas caldeiras. |  | Normal | equipment_type='Biomassa' AND intervention_mode='Manutenção com equipamento parado'
Biomassa | Manutenção com equipamento parado | 7 | Ciclone | 11 | bio_maint_cyclone_clean | Ciclone limpo? | select | OK¦NOK¦NA |  | Sim | Manual ou automático conforme instalação. |  | Normal | equipment_type='Biomassa' AND intervention_mode='Manutenção com equipamento parado'
Biomassa | Manutenção com equipamento parado | 7 | Ciclone | 12 | bio_maint_rotary_valve_ok | Válvula rotativa do ciclone funcional? | select | OK¦NOK¦NA |  | Não | Importante para evitar cúpula/acumulação. | Se NOK: recomendar intervenção. | Alerta | equipment_type='Biomassa' AND intervention_mode='Manutenção com equipamento parado'
Biomassa | Manutenção com equipamento parado | 8 | Filtro de mangas | 13 | bio_maint_bag_filter_clean | Filtro de mangas limpo/verificado? | select | OK¦NOK¦NA |  | Sim | Manual ou automático conforme instalação. |  | Crítico | equipment_type='Biomassa' AND intervention_mode='Manutenção com equipamento parado'
Biomassa | Manutenção com equipamento parado | 8 | Filtro de mangas | 14 | bio_maint_bag_damage | Mangas danificadas/queimadas? | select | Sim¦Não |  | Sim | Maior risco atual: filtro de mangas arder. | Se Sim: alerta crítico e recomendar substituição/intervenção. | Crítico | equipment_type='Biomassa' AND intervention_mode='Manutenção com equipamento parado'
Biomassa | Manutenção com equipamento parado | 8 | Filtro de mangas | 15 | bio_maint_bag_fire_cause | Causa provável se houve dano no filtro | textarea |  |  | Não | Ex.: temperatura elevada, brasas, limpeza insuficiente, falha de controlo, retorno. |  | Crítico | equipment_type='Biomassa' AND intervention_mode='Manutenção com equipamento parado'
Biomassa | Manutenção com equipamento parado | 9 | Economizador | 16 | bio_maint_economizer_clean | Economizador limpo e funcional? | select | OK¦NOK¦NA |  | Sim |  |  | Normal | equipment_type='Biomassa' AND intervention_mode='Manutenção com equipamento parado'
Biomassa | Manutenção com equipamento parado | 10 | Automação | 17 | bio_maint_automation_ok | Autómato/variadores sem alarmes? | select | OK¦NOK¦NA |  | Sim | Siemens ou outros. |  | Normal | equipment_type='Biomassa' AND intervention_mode='Manutenção com equipamento parado'
Biomassa | Manutenção com equipamento parado | 10 | Automação | 18 | bio_maint_pressure_control_ok | Controlo por pressão da caldeira funcional? | select | OK¦NOK¦NA |  | Sim |  |  | Normal | equipment_type='Biomassa' AND intervention_mode='Manutenção com equipamento parado'
Biomassa | Manutenção com equipamento parado | 11 | Medições após arranque | 19 | bio_maint_flue_temp | Temperatura fumos após arranque | number |  | °C | Não | À saída, normalmente cerca de 100–110 °C. |  | Normal | equipment_type='Biomassa' AND intervention_mode='Manutenção com equipamento parado'
Biomassa | Manutenção com equipamento parado | 11 | Medições após arranque | 20 | bio_maint_o2 | O₂ após arranque | number |  | % | Não |  |  | Normal | equipment_type='Biomassa' AND intervention_mode='Manutenção com equipamento parado'
Biomassa | Manutenção com equipamento parado | 12 | Conclusão | 21 | bio_maint_status | Estado final | select | Operacional¦Operacional com reservas¦Não operacional |  | Sim |  |  | Normal | equipment_type='Biomassa' AND intervention_mode='Manutenção com equipamento parado'
Biomassa | Manutenção com equipamento parado | 12 | Conclusão | 22 | bio_maint_needs_intervention | Recomenda intervenção adicional? | select | Sim¦Não |  | Sim |  |  | Normal | equipment_type='Biomassa' AND intervention_mode='Manutenção com equipamento parado'
Biomassa | Manutenção com equipamento parado | 12 | Conclusão | 23 | bio_maint_recommended_cleaning_interval | Periodicidade recomendada de limpeza corpo pressão | select | Mensal¦Trimestral¦Semestral¦Anual¦Outro |  | Não | Pelo histórico referido, muitas precisam pelo menos trimestral. |  | Normal | equipment_type='Biomassa' AND intervention_mode='Manutenção com equipamento parado'
Biomassa | Manutenção com equipamento parado | 12 | Conclusão | 24 | bio_maint_final_notes | Observações finais | textarea |  |  | Não |  |  | Normal | equipment_type='Biomassa' AND intervention_mode='Manutenção com equipamento parado'
Note on F3: Usar como chave técnica única para guardar respostas na base de dados.
Note on H3: Tipos sugeridos: select, number, text, textarea, date, signature, photo_group.
Note on M3: Lógica simples para o Replit implementar alertas, campos condicionais ou recomendações.
Note on O3: Condição de visibilidade do campo conforme equipamento e tipo de intervenção.

## 02_Ecras_App
ECRÃS / FLUXO DE NAVEGAÇÃO
equipment_type | intervention_mode | screen_order | screen | objetivo | campos_neste_ecra
Biomassa | Diagnóstico em funcionamento | 1 | Segurança | Garantir que o técnico pode avançar. | Situação segura para diagnóstico visual?
Biomassa | Diagnóstico em funcionamento | 2 | Combustível | Preencher verificações rápidas deste bloco. | Combustível em uso
Biomassa | Diagnóstico em funcionamento | 3 | Combustão | Preencher verificações rápidas deste bloco. | Combustão estável? Temperatura fornalha, se disponível
Biomassa | Diagnóstico em funcionamento | 4 | Medições | Registar dados objetivos para histórico. | Temperatura fumos à saída O₂
Biomassa | Diagnóstico em funcionamento | 5 | Alimentação | Preencher verificações rápidas deste bloco. | Alimentação por sem-fim/espalhador estável? Sinais de desgaste em motores/redutores?
Biomassa | Diagnóstico em funcionamento | 6 | Cinzas | Preencher verificações rápidas deste bloco. | Indícios de acumulação de cinza no corpo de pressão? Escória na grelha dentro do normal diário?
Biomassa | Diagnóstico em funcionamento | 7 | Filtro/ciclone | Detetar riscos críticos no tratamento de fumos. | Filtro de mangas a funcionar normalmente? Sinais de sobreaquecimento/incêndio no filtro de mangas? Sinais de cúpula/acumulação no ciclone?
Biomassa | Diagnóstico em funcionamento | 8 | Resposta à carga | Preencher verificações rápidas deste bloco. | Caldeira responde corretamente à carga/pressão?
Biomassa | Diagnóstico em funcionamento | 9 | Conclusão | Fechar intervenção e indicar recomendações. | Estado final Necessita intervenção/limpeza? Observações finais
Biomassa | Manutenção com equipamento parado | 1 | Segurança | Garantir que o técnico pode avançar. | Equipamento seguro para manutenção?
Biomassa | Manutenção com equipamento parado | 2 | Combustível | Preencher verificações rápidas deste bloco. | Combustível principal usado
Biomassa | Manutenção com equipamento parado | 3 | Limpeza corpo pressão | Preencher verificações rápidas deste bloco. | Limpeza do corpo de pressão efetuada? Acumulação de cinza encontrada
Biomassa | Manutenção com equipamento parado | 4 | Grelha/fornalha | Preencher verificações rápidas deste bloco. | Grelha limpa e sem escória excessiva? Refratário em estado aceitável?
Biomassa | Manutenção com equipamento parado | 5 | Alimentação | Preencher verificações rápidas deste bloco. | Sem-fim e espalhador verificados? Motores/redutores em bom estado?
Biomassa | Manutenção com equipamento parado | 6 | Ar/EGR | Preencher verificações rápidas deste bloco. | Sistema de ar primário/secundário funcional? EGR verificado, se existente?
Biomassa | Manutenção com equipamento parado | 7 | Ciclone | Preencher verificações rápidas deste bloco. | Ciclone limpo? Válvula rotativa do ciclone funcional?
Biomassa | Manutenção com equipamento parado | 8 | Filtro de mangas | Verificar o principal ponto crítico em biomassa. | Filtro de mangas limpo/verificado? Mangas danificadas/queimadas? Causa provável se houve dano no filtro
Biomassa | Manutenção com equipamento parado | 9 | Economizador | Preencher verificações rápidas deste bloco. | Economizador limpo e funcional?
Biomassa | Manutenção com equipamento parado | 10 | Automação | Preencher verificações rápidas deste bloco. | Autómato/variadores sem alarmes? Controlo por pressão da caldeira funcional?
Biomassa | Manutenção com equipamento parado | 11 | Medições após arranque | Preencher verificações rápidas deste bloco. | Temperatura fumos após arranque O₂ após arranque
Biomassa | Manutenção com equipamento parado | 12 | Conclusão | Fechar intervenção e indicar recomendações. | Estado final Recomenda intervenção adicional? Periodicidade recomendada de limpeza corpo pressão Observações finais
Gás | Diagnóstico em funcionamento | 1 | Segurança | Garantir que o técnico pode avançar. | Situação segura para diagnóstico visual?
Gás | Diagnóstico em funcionamento | 2 | Funcionamento | Preencher verificações rápidas deste bloco. | Chama estável? Arranque e paragem normais?
Gás | Diagnóstico em funcionamento | 3 | Medições | Registar dados objetivos para histórico. | O₂ CO Temperatura dos fumos
Gás | Diagnóstico em funcionamento | 4 | Fumos/ambiente | Preencher verificações rápidas deste bloco. | Cor/cheiro/fumos anormais?
Gás | Diagnóstico em funcionamento | 5 | Conclusão | Fechar intervenção e indicar recomendações. | Estado final Necessita manutenção/intervenção? Recomendação / observações finais
Gás | Manutenção com equipamento parado | 1 | Segurança | Garantir que o técnico pode avançar. | Equipamento seguro para manutenção? Sem fugas de gás aparentes antes da intervenção?
Gás | Manutenção com equipamento parado | 2 | Inspeção | Preencher verificações rápidas deste bloco. | Estado geral da caldeira aceitável? Chaminé/circuito de fumos sem anomalias visíveis?
Gás | Manutenção com equipamento parado | 3 | Limpeza | Preencher verificações rápidas deste bloco. | Limpeza da câmara/tubos de fumo efetuada? Fuligem/deposição anormal?
Gás | Manutenção com equipamento parado | 4 | Queimador | Preencher verificações rápidas deste bloco. | Queimador limpo e verificado? Pressão de gás medida Pressostatos/válvulas de gás testados?
Gás | Manutenção com equipamento parado | 5 | Seguranças/controlo | Preencher verificações rápidas deste bloco. | Seguranças principais testadas? Quadro elétrico verificado?
Gás | Manutenção com equipamento parado | 6 | Funcionamento | Preencher verificações rápidas deste bloco. | Arranque, chama e paragem corretos? Teste falha de chama/bloqueio efetuado?
Gás | Manutenção com equipamento parado | 7 | Gases | Registar análise de combustão. | O₂ CO₂ CO Temperatura fumos Rendimento Combustão afinada após medição?
Gás | Manutenção com equipamento parado | 8 | Conclusão | Fechar intervenção e indicar recomendações. | Estado final Recomenda intervenção adicional/manutenção? Observações finais

## 03_Gas_Diagnostico
GÁS — DIAGNÓSTICO EM FUNCIONAMENTO
Ecrã | Ordem | Campo ID | Pergunta para técnico | Tipo | Opções | Valor/Resposta | Unid. | Obrigatório | Ajuda / observações técnicas | Lógica / alerta
Segurança | 1 | gas_diag_safe | Situação segura para diagnóstico visual? | select | OK¦NOK¦NA |  |  | Sim | Sem desmontagem. Confirmar ausência de risco evidente. | Se NOK: bloquear conclusão como operacional.
Funcionamento | 2 | gas_diag_flame_stable | Chama estável? | select | OK¦NOK¦NA |  |  | Sim | Ver por visor/observação segura. | Se NOK: recomendar manutenção/assistência.
Funcionamento | 3 | gas_diag_start_stop_ok | Arranque e paragem normais? | select | OK¦NOK¦NA |  |  | Sim |  | Se NOK: recomendar intervenção.
Medições | 4 | gas_diag_o2 | O₂ | number |  |  | % | Sim | Valor medido no analisador. | Guardar histórico.
Medições | 5 | gas_diag_co | CO | number |  |  | ppm | Sim | Valor medido no analisador. | Se muito alto: alerta de segurança/afinação.
Medições | 6 | gas_diag_flue_temp | Temperatura dos fumos | number |  |  | °C | Sim | À saída/ ponto de medição disponível.
Fumos/ambiente | 7 | gas_diag_smell_smoke | Cor/cheiro/fumos anormais? | select | Sim¦Não |  |  | Sim |  | Se Sim: pedir observação/foto.
Conclusão | 8 | gas_diag_status | Estado final | select | Operacional¦Operacional com reservas¦Não operacional |  |  | Sim
Conclusão | 9 | gas_diag_needs_maintenance | Necessita manutenção/intervenção? | select | Sim¦Não |  |  | Sim |  | Se Sim: mostrar campo de recomendação.
Conclusão | 10 | gas_diag_recommendation | Recomendação / observações finais | textarea |  |  |  | Não | Usar sobretudo quando há anomalia.

## 04_Gas_Manutencao
GÁS — MANUTENÇÃO COM EQUIPAMENTO PARADO
Ecrã | Ordem | Campo ID | Pergunta para técnico | Tipo | Opções | Valor/Resposta | Unid. | Obrigatório | Ajuda / observações técnicas | Lógica / alerta
Segurança | 1 | gas_maint_safe | Equipamento seguro para manutenção? | select | OK¦NOK¦NA |  |  | Sim | Corte elétrico, corte de gás e temperatura segura. | Se NOK: não avançar.
Segurança | 2 | gas_maint_no_leaks_before | Sem fugas de gás aparentes antes da intervenção? | select | OK¦NOK¦NA |  |  | Sim |  | Se NOK: alerta.
Inspeção | 3 | gas_maint_general_state | Estado geral da caldeira aceitável? | select | OK¦NOK¦NA |  |  | Sim | Fugas, isolamento, portas, juntas, tubagens.
Inspeção | 4 | gas_maint_flue_path | Chaminé/circuito de fumos sem anomalias visíveis? | select | OK¦NOK¦NA |  |  | Sim
Limpeza | 5 | gas_maint_cleaning_done | Limpeza da câmara/tubos de fumo efetuada? | select | OK¦NOK¦NA |  |  | Sim | Conforme tipo de caldeira.
Limpeza | 6 | gas_maint_soot_abnormal | Fuligem/deposição anormal? | select | Sim¦Não¦NA |  |  | Sim | Se sim, descrever. | Se Sim: mostrar observações.
Queimador | 7 | gas_maint_burner_clean | Queimador limpo e verificado? | select | OK¦NOK¦NA |  |  | Sim | Ventilador, cabeça, elétrodos, sonda de chama.
Queimador | 8 | gas_maint_gas_pressure | Pressão de gás medida | number |  |  | mbar | Sim | Registar valor medido.
Queimador | 9 | gas_maint_gas_safeties | Pressostatos/válvulas de gás testados? | select | OK¦NOK¦NA |  |  | Sim
Seguranças/controlo | 10 | gas_maint_main_safeties | Seguranças principais testadas? | select | OK¦NOK¦NA |  |  | Sim | Pressão, temperatura, nível se aplicável.
Seguranças/controlo | 11 | gas_maint_panel_checked | Quadro elétrico verificado? | select | OK¦NOK¦NA |  |  | Sim | Apertos, cablagem, contactores, proteções.
Funcionamento | 12 | gas_maint_cycle_ok | Arranque, chama e paragem corretos? | select | OK¦NOK¦NA |  |  | Sim
Funcionamento | 13 | gas_maint_flame_failure_test | Teste falha de chama/bloqueio efetuado? | select | OK¦NOK¦NA |  |  | Sim
Gases | 14 | gas_maint_o2 | O₂ | number |  |  | % | Sim
Gases | 15 | gas_maint_co2 | CO₂ | number |  |  | % | Não
Gases | 16 | gas_maint_co | CO | number |  |  | ppm | Sim |  | Se muito alto: alerta.
Gases | 17 | gas_maint_flue_temp | Temperatura fumos | number |  |  | °C | Sim
Gases | 18 | gas_maint_efficiency | Rendimento | number |  |  | % | Não
Gases | 19 | gas_maint_tuned | Combustão afinada após medição? | select | OK¦NOK¦NA |  |  | Sim
Conclusão | 20 | gas_maint_status | Estado final | select | Operacional¦Operacional com reservas¦Não operacional |  |  | Sim
Conclusão | 21 | gas_maint_needs_intervention | Recomenda intervenção adicional/manutenção? | select | Sim¦Não |  |  | Sim | Só quando há necessidade real.
Conclusão | 22 | gas_maint_final_notes | Observações finais | textarea |  |  |  | Não

## 05_Biomassa_Diagnostico
BIOMASSA — DIAGNÓSTICO EM FUNCIONAMENTO
Ecrã | Ordem | Campo ID | Pergunta para técnico | Tipo | Opções | Valor/Resposta | Unid. | Obrigatório | Ajuda / observações técnicas | Lógica / alerta
Segurança | 1 | bio_diag_safe | Situação segura para diagnóstico visual? | select | OK¦NOK¦NA |  |  | Sim | Sem desmontagem; apenas inspeção operacional. | Se NOK: não concluir como operacional.
Combustível | 2 | bio_diag_fuel | Combustível em uso | select | PKS¦Pellets¦Estilha¦Caroço de azeitona¦Casca de amêndoa¦Caroço de açaí¦Outro |  |  | Sim | PKS, pellets, estilha, caroço de azeitona, casca de amêndoa, caroço de açaí, outro.
Combustão | 3 | bio_diag_combustion_stable | Combustão estável? | select | OK¦NOK¦NA |  |  | Sim | Normalmente estável; registar exceções. | Se NOK: recomendar intervenção.
Combustão | 4 | bio_diag_furnace_temp | Temperatura fornalha, se disponível | number |  |  | °C | Não | Em carga máxima pode chegar a 800–900 °C.
Medições | 5 | bio_diag_flue_temp | Temperatura fumos à saída | number |  |  | °C | Sim | Tipicamente cerca de 100–110 °C, depende do ponto.
Medições | 6 | bio_diag_o2 | O₂ | number |  |  | % | Sim | Medição com analisador portátil.
Alimentação | 7 | bio_diag_feed_stable | Alimentação por sem-fim/espalhador estável? | select | OK¦NOK¦NA |  |  | Sim | Falhas raras, mas verificar ruído/irregularidade. | Se NOK: recomendar inspeção mecânica.
Alimentação | 8 | bio_diag_motor_wear | Sinais de desgaste em motores/redutores? | select | Sim¦Não¦NA |  |  | Não | Problema típico por desgaste. | Se Sim: recomendar intervenção.
Cinzas | 9 | bio_diag_ash_body | Indícios de acumulação de cinza no corpo de pressão? | select | Sim¦Não |  |  | Sim | Problema importante; pode exigir limpeza trimestral. | Se Sim: recomendar limpeza.
Cinzas | 10 | bio_diag_grate_slag | Escória na grelha dentro do normal diário? | select | OK¦NOK¦NA |  |  | Sim | A manutenção diária é normalmente do operador do cliente.
Filtro/ciclone | 11 | bio_diag_bag_filter_ok | Filtro de mangas a funcionar normalmente? | select | OK¦NOK¦NA |  |  | Sim | Maior ponto crítico atual. | Se NOK: alerta crítico.
Filtro/ciclone | 12 | bio_diag_bag_fire_risk | Sinais de sobreaquecimento/incêndio no filtro de mangas? | select | Sim¦Não |  |  | Sim | Cheiro, fumos, temperatura anormal, mangas danificadas. | Se Sim: alerta crítico imediato.
Filtro/ciclone | 13 | bio_diag_cyclone_dome | Sinais de cúpula/acumulação no ciclone? | select | Sim¦Não¦NA |  |  | Sim | Pode ocorrer se não limpar ou se houver problema na válvula rotativa. | Se Sim: recomendar limpeza/ver válvula rotativa.
Resposta à carga | 14 | bio_diag_load_response | Caldeira responde corretamente à carga/pressão? | select | OK¦NOK¦NA |  |  | Sim | Controlo normalmente por pressão da caldeira.
Conclusão | 15 | bio_diag_status | Estado final | select | Operacional¦Operacional com reservas¦Não operacional |  |  | Sim
Conclusão | 16 | bio_diag_needs_intervention | Necessita intervenção/limpeza? | select | Sim¦Não |  |  | Sim |  | Se Sim: pedir prioridade e recomendação.
Conclusão | 17 | bio_diag_final_notes | Observações finais | textarea |  |  |  | Não

## 06_Biomassa_Manutencao
BIOMASSA — MANUTENÇÃO COM EQUIPAMENTO PARADO
Ecrã | Ordem | Campo ID | Pergunta para técnico | Tipo | Opções | Valor/Resposta | Unid. | Obrigatório | Ajuda / observações técnicas | Lógica / alerta
Segurança | 1 | bio_maint_safe | Equipamento seguro para manutenção? | select | OK¦NOK¦NA |  |  | Sim | Caldeira parada, arrefecida e segura para limpeza/inspeção. | Se NOK: não avançar.
Combustível | 2 | bio_maint_fuel | Combustível principal usado | select | PKS¦Pellets¦Estilha¦Caroço de azeitona¦Casca de amêndoa¦Caroço de açaí¦Outro |  |  | Sim
Limpeza corpo pressão | 3 | bio_maint_pressure_body_clean | Limpeza do corpo de pressão efetuada? | select | OK¦NOK¦NA |  |  | Sim | Principal problema: acumulação de cinzas; recomendação típica: limpeza pelo menos trimestral.
Limpeza corpo pressão | 4 | bio_maint_pressure_body_ash_level | Acumulação de cinza encontrada | select | Baixa¦Normal¦Elevada¦Crítica |  |  | Sim |  | Se Elevada/Crítica: recomendar periodicidade menor.
Grelha/fornalha | 5 | bio_maint_grate_clean | Grelha limpa e sem escória excessiva? | select | OK¦NOK¦NA |  |  | Sim | Escória diária deve ser mantida pelo operador.
Grelha/fornalha | 6 | bio_maint_refractory_ok | Refratário em estado aceitável? | select | OK¦NOK¦NA |  |  | Sim | Quando bem cozido, normalmente dura 5–10 anos. | Se NOK: recomendar reparação.
Alimentação | 7 | bio_maint_feed_system_ok | Sem-fim e espalhador verificados? | select | OK¦NOK¦NA |  |  | Sim | Verificar desgaste e entupimentos por combustível.
Alimentação | 8 | bio_maint_motors_ok | Motores/redutores em bom estado? | select | OK¦NOK¦NA |  |  | Sim | Problema típico: desgaste. | Se NOK: recomendar intervenção.
Ar/EGR | 9 | bio_maint_air_system_ok | Sistema de ar primário/secundário funcional? | select | OK¦NOK¦NA |  |  | Sim | Ventiladores, registos, variadores.
Ar/EGR | 10 | bio_maint_egr_ok | EGR verificado, se existente? | select | OK¦NOK¦NA |  |  | Não | Aplicável apenas em algumas caldeiras.
Ciclone | 11 | bio_maint_cyclone_clean | Ciclone limpo? | select | OK¦NOK¦NA |  |  | Sim | Manual ou automático conforme instalação.
Ciclone | 12 | bio_maint_rotary_valve_ok | Válvula rotativa do ciclone funcional? | select | OK¦NOK¦NA |  |  | Não | Importante para evitar cúpula/acumulação. | Se NOK: recomendar intervenção.
Filtro de mangas | 13 | bio_maint_bag_filter_clean | Filtro de mangas limpo/verificado? | select | OK¦NOK¦NA |  |  | Sim | Manual ou automático conforme instalação.
Filtro de mangas | 14 | bio_maint_bag_damage | Mangas danificadas/queimadas? | select | Sim¦Não |  |  | Sim | Maior risco atual: filtro de mangas arder. | Se Sim: alerta crítico e recomendar substituição/intervenção.
Filtro de mangas | 15 | bio_maint_bag_fire_cause | Causa provável se houve dano no filtro | textarea |  |  |  | Não | Ex.: temperatura elevada, brasas, limpeza insuficiente, falha de controlo, retorno.
Economizador | 16 | bio_maint_economizer_clean | Economizador limpo e funcional? | select | OK¦NOK¦NA |  |  | Sim
Automação | 17 | bio_maint_automation_ok | Autómato/variadores sem alarmes? | select | OK¦NOK¦NA |  |  | Sim | Siemens ou outros.
Automação | 18 | bio_maint_pressure_control_ok | Controlo por pressão da caldeira funcional? | select | OK¦NOK¦NA |  |  | Sim
Medições após arranque | 19 | bio_maint_flue_temp | Temperatura fumos após arranque | number |  |  | °C | Não | À saída, normalmente cerca de 100–110 °C.
Medições após arranque | 20 | bio_maint_o2 | O₂ após arranque | number |  |  | % | Não
Conclusão | 21 | bio_maint_status | Estado final | select | Operacional¦Operacional com reservas¦Não operacional |  |  | Sim
Conclusão | 22 | bio_maint_needs_intervention | Recomenda intervenção adicional? | select | Sim¦Não |  |  | Sim
Conclusão | 23 | bio_maint_recommended_cleaning_interval | Periodicidade recomendada de limpeza corpo pressão | select | Mensal¦Trimestral¦Semestral¦Anual¦Outro |  |  | Não | Pelo histórico referido, muitas precisam pelo menos trimestral.
Conclusão | 24 | bio_maint_final_notes | Observações finais | textarea |  |  |  | Não

## 07_Logica_Alertas
LÓGICA SIMPLES DE ALERTAS
Regra ID | Aplica-se a | Condição | Ação sugerida na app | Severidade
R001 | Todos | Campo crítico = NOK | Não permitir estado final 'Operacional' sem observação/recomendação. | Crítico
R002 | Gás | CO elevado | Mostrar alerta de segurança/afinação e pedir observação. | Crítico
R003 | Gás diagnóstico | Chama instável OU arranque/paragem NOK | Sugerir manutenção/intervenção. | Alerta
R004 | Biomassa diagnóstico | Sinais de sobreaquecimento/incêndio no filtro de mangas = Sim | Alerta crítico imediato; recomendar paragem/intervenção conforme avaliação técnica. | Crítico
R005 | Biomassa | Filtro de mangas NOK ou mangas queimadas/danificadas = Sim | Gerar recomendação obrigatória. | Crítico
R006 | Biomassa | Acumulação de cinza no corpo de pressão = Sim/Elevada/Crítica | Recomendar limpeza; sugerir periodicidade trimestral ou menor. | Alerta
R007 | Biomassa | Cúpula/acumulação no ciclone = Sim | Recomendar limpeza e verificação da válvula rotativa. | Alerta
R008 | Biomassa | Sem-fim/espalhador NOK ou motores com desgaste | Recomendar inspeção mecânica. | Alerta
R009 | Todos | Necessita intervenção = Sim | Pedir prioridade, observações e permitir criar pedido/orçamento futuro. | Normal
R010 | Todos | Estado final = Não operacional | Obrigar observação final e assinatura/validação. | Crítico

## 08_Opcoes
OPÇÕES / ENUMS
option_set_id | valores | uso
OK_NOK_NA | OK¦NOK¦NA | Usar no campo options
SIM_NAO | Sim¦Não | Usar no campo options
SIM_NAO_NA | Sim¦Não¦NA | Usar no campo options
ESTADO | Operacional¦Operacional com reservas¦Não operacional | Usar no campo options
EQUIPAMENTO | Gás¦Biomassa | Usar no campo options
MODO | Diagnóstico em funcionamento¦Manutenção com equipamento parado | Usar no campo options
COMB_GAS | Gás natural¦GPL | Usar no campo options
COMB_BIOMASSA | PKS¦Pellets¦Estilha¦Caroço de azeitona¦Casca de amêndoa¦Caroço de açaí¦Outro | Usar no campo options
PRIORIDADE | Baixa¦Normal¦Alta¦Urgente | Usar no campo options

## 09_Notas_Tecnicas
NOTAS TÉCNICAS E ASSUNÇÕES
Tema | Nota | Origem/Comentário
Conceito principal | Separar diagnóstico em funcionamento de manutenção com equipamento parado. | Evita checklists densas e campos sem sentido.
Gás diagnóstico | Pensado para inspeção rápida sem desmontagem. | Equipamento em funcionamento.
Gás manutenção | Pensado para equipamento parado, com limpeza, testes e análise de combustão. | Base v3 simplificada.
Biomassa diagnóstico | Foco em filtro de mangas, cinzas, alimentação, O₂ e temperatura de fumos. | Problemas reais indicados.
Biomassa manutenção | Foco em limpeza do corpo de pressão, grelha, ciclone, filtro de mangas e economizador. | Equipamento parado.
Biomassa combustíveis | PKS, pellets, estilha, caroço de azeitona, casca de amêndoa e caroço de açaí. | Combustíveis indicados.
Biomassa temperaturas | Fumos à saída ~100–110 °C; fornalha até 800–900 °C em funcionamento máximo. | Valores aproximados indicados.
Biomassa controlo | Controlo por pressão da caldeira; medição de O₂; sem NOx nem opacímetro por agora. | Sensores atuais.
Biomassa ar | Ar primário + secundário; algumas com EGR; autómato e variadores Siemens ou outros. | Configuração típica.
Filtro de mangas | Risco crítico: filtro arder. | Principal problema atual.
Corpo de pressão | Acumulação de cinza pode obrigar limpeza pelo menos de 3 em 3 meses. | Problema recorrente.
Assinatura | Assinatura apenas no fim da intervenção. | Preferência definida.